## 1
Расчет теплоотдачи приборов водяного отопления
Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм.
1 | Тип отопительного прибора | Радиатор МС-140-108
2 | Количество последовательно включенных приборов (секций) | N= | 10 | шт
3 | Номинальный тепловой поток прибора (секции) | Qн= | 185 | Вт
4 | Номинальный температурный напор прибора (секции) | dtн= | 70 | °C
5 | Номинальный расход воды через прибор (секцию) | Gн= | 360 | кг/час
6 | Показатель нелинейности теплоотдачи от температуры | n= | 0.3 | -
7 | Показатель нелинейности теплоотдачи от расхода | p= | 0.02 | -
8 | Температура воды на "подаче" | tп= | 85 | °C
9 | Температура воды на "обратке" | tо= | 60 | °C
10 | Температура воздуха в помещении | tв= | 18 | °C
Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм.
11 | Номинальный тепловой поток N приборов (секций) | ΣQн= | 1.85 | КВт
12 | Температурный напор | dt= | 54.5 | °C
13 | Расчетный оптимальный расход воды | G= | 44.0733 | кг/час
14 | Расчетная теплоотдача N приборов (секций) отопления | Q= | 1.2812 | КВт
1.2812
15 | Доля реальной теплоотдачи N приборов от номинальной | ∆= | 69.2541 | %

## 2
Расчет теплоотдачи приборов водяного отопления
Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм.
1 | Тип отопительного прибора | Конвектор КСК 20-2,083ПС
2 | Количество последовательно включенных приборов (секций) | N= | 1 | шт
3 | Номинальный тепловой поток прибора (секции) | Qн= | 2083 | Вт
4 | Номинальный температурный напор прибора (секции) | dtн= | 70 | °C
5 | Номинальный расход воды через прибор (секцию) | Gн= | 360 | кг/час
6 | Показатель нелинейности теплоотдачи от температуры | n= | 0.3 | -
7 | Показатель нелинейности теплоотдачи от расхода | p= | 0.07 | -
8 | Температура воды на "подаче" | tп= | 85 | °C
9 | Температура воды на "обратке" | tо= | 60 | °C
10 | Температура воздуха в помещении | tв= | 18 | °C
Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм.
11 | Номинальный тепловой поток N приборов (секций) | ΣQн= | 2.083 | КВт
12 | Температурный напор | dt= | 54.5 | °C
13 | Расчетный оптимальный расход воды | G= | 44.7231 | кг/час
14 | Расчетная теплоотдача N приборов (секций) отопления | Q= | 1.3001 | КВт
1.3001
15 | Доля реальной теплоотдачи N приборов от номинальной | ∆= | 62.4143 | %