## 1
Расчет стального водо-водяного теплообменника типа "труба в трубе" | [5 empty] | 1-е приближение |  | 2-е приближение |  | 3-е приближение |  | 4-е приближение |  | 5-е приближение
№ п/п | Наименования параметров и переменных | Обозна- чения | Значения для греющей воды (i=1) | Значения для нагреваемой воды (i=2) | Ед. изм. | Значения для греющей воды (i=1) | Значения для нагреваемой воды (i=2) | Значения для греющей воды (i=1) | Значения для нагреваемой воды (i=2) | Значения для греющей воды (i=1) | Значения для нагреваемой воды (i=2) | Значения для греющей воды (i=1) | Значения для нагреваемой воды (i=2) | Значения для греющей воды (i=1) | Значения для нагреваемой воды (i=2)
Исходные данные:
1 | Направление движения потоков | x= | 2
2 | К-т теплопроводности стенки трубы (средний в заданном диапазоне температур) | λст= | 45 |  | Вт/(м*К) | 2
3 | Наружный диаметр трубы | Di= | 0.0213 | 0.0335 | м | Прямоток
4 | Внутренний диаметр трубы | di= | 0.0157 | 0.0271 | м | Противоток
5 | Теплоемкость воды (средняя в заданном диапазоне температур) | сpi= | 4190 |  | Дж/(кг*К)
6 | Абсолютное давление воды | Pi= | 0.2 | 0.2 | Мпа
7 | Расход воды | Gi= | 0.3 | 0.1 | кг/с
8 | Температура воды на входе | tiвх= | 90 | 10 | °C
9 | Температура воды на выходе | tiвых= | 78.3333 | 45 | °C
Результаты расчетов:
10 | Максимальный температурный напор | Δtmax= | 68.3333 |  | °C
11 | Минимальный температурный напор | Δtmin= | 45 |  | °C
12 | Средний температурный напор | Δtср= | 55.8568 |  | °C
13 | Средняя температура воды | ti= | 84.1667 | 28.3099 | °C
14 | Передаваемая тепловая мощность | N= | 14665 |  | Вт
15 | Плотность воды (при ti) | ri= | 969.2938 | 996.8423 | кг/м3
16 | К-т кинемат. вязкости воды (при ti) | ni= | 3.4847e-07 | 8.2765e-07 | м2/с
17 | К-т теплопроводности воды (при ti) | λi= | 0.66982 | 0.61335 | Вт/(м*К)
18 | Число Прандтля (при ti) | Pri= | 2.1167 | 5.6223 | -
19 | Скорость движения воды | vi= | 1.5987 | 0.455 | м/c
20 | Число Рейнольдса | Rei= | 72030.5879 | 3188.5406 | -
21 | Комплекс (для переходного режима течения) | K0i= | - | 0.11539 | -
22 | Температура стенки внутренней трубы | tстi= | 75.896 | 71.8229 | °C | 56.2383 | 56.2383 | 75.7573 | 71.9181 | 75.8904 | 71.8165 | 75.8961 | 71.823 | 75.896 | 71.8229
23 | Число Прандтля (при tстi) | Prстi= | 2.3633 | 2.504 | - | 3.2005 | 3.2005 | 2.3679 | 2.5005 | 2.3635 | 2.5042 | 2.3633 | 2.504 | 2.3633 | 2.504
24 | Критерий Нуссельта (при Re=2300) | Nu'2= |  | 4.8964 | - |  | 4.6051 |  | 4.8981 |  | 4.8963 |  | 4.8964 |  | 4.8964
25 | Критерий Нуссельта (при Re=10000) | Nu''2= |  | 68.7168 | - |  | 64.6275 |  | 68.7405 |  | 68.7152 |  | 68.7168 |  | 68.7168
26 | Критерий Нуссельта (рассчетный) | Nui= | 216.9228 | 12.261 | - | 201.0861 | 11.5313 | 216.8182 | 12.2652 | 216.9186 | 12.2607 | 216.9229 | 12.261 | 216.9228 | 12.261
27 | К-т теплоотдачи (к стенке и от стенки) | αi= | 9254.7826 | 1296.5972 | Вт/(м2*К) | 8579.1232 | 1219.4378 | 9250.3173 | 1297.0445 | 9254.6017 | 1296.567 | 9254.783 | 1296.5976 | 9254.7825 | 1296.5972
28 | Линейный к-т теплопередачи | KL= | 21.5143 |  | Вт/(м*К) | 20.2783 |  | 21.5186 |  | 21.5139 |  | 21.5144 |  | 21.5143
29 | Линейная плотность теплового потока | qL= | 3775.3198 |  | Вт/м | 3558.4238 |  | 3776.0644 |  | 3775.2404 |  | 3775.3209 |  | 3775.3198
30 | Расчетная длина нагревателя | L= | 3.8844 |  | м
31 | Диаметр патрубка (вход / выход) | dпi> | 0.014796 | 0.0084238 | м
Note on B4: x=1 при прямотоке x=2 при противоотоке
Note on B23: Желательно чтобы скорость движения воды находилась в диапазоне 0,25…2,5 м/с. Если это не так, измените расход в п.7!
Note on B24: Режим течения воды по трубам должен быть желательно турбулентным!!! Re<2300 - ламинарный 2300<Re<10000 - переходный Re>10000 - турбулентный
Note on B35: Ряд условных проходов трубопроводов: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 мм.