## 1
Расчет теплоотдачи трубы
Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм.
1 | Абсолютное давление воды | Pвода= | 0.3 | МПа
2 | Расход воды | Gвода= | 0.5 | кг/с
3 | Температура воды на входе в трубу | tвода1= | 90 | °C
4 | Температура воздуха | tвозд= | 20 | °C
5 | Внутренний диаметр трубы | Dтр= | 50 | мм
6 | Толщина стенки трубы | hтр= | 4 | мм
7 | Теплопроводность материала трубы | λтр= | 55 | Вт/(м*°C)
8 | Толщина теплоизоляции | hиз= | 20 | мм
9 | Теплопроводность изоляции | λиз= | 0.05 | Вт/(м*°C)
10 | Абсолютная шероховатость внутренней поверхности трубы | kэ= | 0.2 | мм
11 | Длина трубы | Lтр= | 1 | м
12 | Степень черноты наружной поверхности трубы | eтр= | 0.94 | -
13 | Степень черноты наружной поверхности изоляции | eиз= | 0.94 | -
Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Зна- чения | Ед. изм.
14 | Теплоотдача горизонтальной "голой" трубы | PтрГГ= | 187.9927 | Вт
15 | Падение температуры воды в горизонтальной "голой" трубе | dtтрГГ= | 0.089501 | °C
16 | Теплоотдача вертикальной "голой" трубы | PтрВГ= | 157.333 | Вт
17 | Падение температуры воды в вертикальной "голой" трубе | dtтрВГ= | 0.074905 | °C
18 | Теплоотдача горизонтальной изолированной трубы | PтрГИ= | 34.9056 | Вт
19 | Падение температуры воды в горизонтальной изолированной трубе | dtтрГИ= | 0.016618 | °C
20 | Теплоотдача вертикальной изолированной трубы | PтрВИ= | 33.8616 | Вт
21 | Падение температуры воды в вертикальной изолированной трубе | dtтрВИ= | 0.016121 | °C