## 1
Расчет гидравлических сопротивлений
Исходные данные и результаты |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. | Прим.
1 | Абсолютное давление воды | Рвода= | 0.5 | МПа | Аргумент
2 | Температура воды | tвода= | 50 | °C | Аргумент
3 | Расход воды | G= | 0.5 | кг/с | Аргумент
4 | Диаметр трубы | D= | 50 | мм | Аргумент
5 | Длина трубы | Lтр= | 10 | м | Аргумент
6 | Шероховатость внутренней стенки трубы | kэ= | 0.2 | мм | Аргумент
7 | dPтрубаВода(Pвода, tвода, G, D, kэ) | dP= | 20.8154 | Па/м | ПФ
8 | ГСтрубаВода(Pвода, tвода, G, D, kэ, Lтр) | Sтр= | 832.6177 | Па/(кг/с)² | ПФ
9 | Радиус отвода | R= | 100 | мм | Аргумент
10 | Угол отвода | Угол= | 90 | град | Аргумент
11 | ГСотвод(Pвода, tвода, G, D, R, Угол, kэ) | Sотв= | 32.5622 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.1)
12 | ГСотводГОСТ(Pвода, tвода, G, D, Угол, kэ) | Sотв.гост= | 32.2889 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.1)
13 | Меньший диаметр | Dб= | 50 | мм | Аргумент
14 | Больший диаметр | Dс= | 100 | мм | Аргумент
15 | ГСрасширения(Pвода, tвода, Dб, Dс) | Sрасш= | 73.8049 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.2)
16 | ГСсужения(Pвода, tвода, Dб, Dс) | Sсуж= | 52.8723 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.3)
17 | Меньший диаметр | Dmin= | 50 | мм | Аргумент
18 | Больший диаметр | Dmax= | 100 | мм | Аргумент
19 | Длина диффузора (конфузора) | L= | 100 | мм | Аргумент
20 | ГСдиффузор(Pвода, tвода, G, Dmin, Dmax, kэ, L) | Sдиф= | 43.7618 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.4)
21 | ГСконфузор(Pвода, tвода, G, Dmin, Dmax, kэ, L) | Sконф= | 4.4064 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.5)
22 | ГСпереходДиффузор(Pвода, tвода, G, Dmin, Dmax, kэ) | Sпер.диф= | 42.779 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.13)
23 | ГСпереходКонфузор(Pвода, tвода, G, Dmin, Dmax, kэ) | Sпер.конф= | 4.3937 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.14)
24 | Диаметр входного трубопровода | D1= | 50 | мм | Аргумент
25 | Диаметр отверстия диафрагиы | D0= | 25 | мм | Аргумент
26 | Диаметр выходного трубопровода | D2= | 50 | мм | Аргумент
27 | ГСдиафрагма(Pвода, tвода, D1, D0, D2) | Sдиафр= | 4025.2492 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.6)
28 | Расход входного потока воды | Gc= | 1 | кг/с | Аргумент
29 | Расход потока воды в отводе | Gб= | 0.1 | кг/с | Аргумент
30 | Диаметр входного трубопровода | Dс= | 50 | мм | Аргумент
31 | Диаметр отвода | Dб= | 25 | мм | Аргумент
32 | ГСслияниеОтвод(Pвода, tвода, Gс, Gб, Dс, Dб) | Sсл.отв= | -6035.5972 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.7)
33 | ГСслияниеПроход(Pвода, tвода, Gс, Gб, Dc) | Sсл.прох= | 19.1933 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.8)
34 | ГСРаздОтвод(Pвода, tвода, Gс, Gб, Dс, Dб) | Sразд.отв= | 18106.7917 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.9)
35 | ГСРаздПроход(Pвода, tвода, Gс, Gб, Dc) | Sразд.прох= | 75.9058 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.10)
36 | ГСТройникСлиян(Pвода, tвода, Gб1, Gб2, Dс, Dб) | Sтр.сл= | 1710.0497 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.11)
37 | ГСТройникРазд(Pвода, tвода, Gб1, Gб2, Dс, Dб) | Sтр.разд= | 2733.694 | Па/(кг/с)² | ПФ (Рис.12)

## ПереченьПФ
№ модуля | Обозначение ПФ | Наименование ПФ | Размерн.
М1 | ПлВода(Pвода, tвода) | Объёмная плотность воды | кг/м³
М2 | Энтальпия(Pвода, tвода) | Энтальпия воды | кДж/кг
М3 | DvВода(Pвода, tвода) | Динамическая вязкость воды | Па·с
М4 | ТеплЕмкВода(Pвода, tвода) | Теплоёмкость воды | Дж/(кг·K)
М5 | ТеплоПрВода(Pвода, tвода) | Теплопроводность воды | Вт/(м·К)
М6 | Pr(Pвода, tвода) | Число Прандтля | б/р
М7 | КтрТрубаВода(Pвода, tвода, G, D, kэ) | Коэффициент трения | б/р
М8 | ReТрубаВода(Pвода, tвода, G, D) | Число Рейнольдса | б/р
М9 | dPтрубаВода(Pвода, tвода, G, D, kэ) | Удельное падение давления | Па/м
М10 | qТрВодаВоздухГор(Pвода, Gвода, tвода, tвозд, D, hтр, Tтр, kэ, Lтр, eизл) | Теплоотдача горизонтальной трубой | Вт
М11 | ПлВоздух(Pвозд, tвозд) | Объёмная плотность воздуха | кг/м³
М12 | ДВязкВоздух(Pвозд, tвозд) | Динамическая вязкость воздуха | Па·с
М13 | qТрВодаВоздухВерт(Pвода, Gвода, tвода, tвозд, D, hтр, Tтр, kэ, Lтр, eизл) | Теплоотдача вертикальной трубой | Вт
М14 | dtТрВодаВоздухГор(Pвода, Gвода, tвода, tвозд, D, hтр, Tтр, kэ, Lтр,eизл) | Потеря температуры теплоносителя в горизонтальной трубе | °С
М15 | dtТрВодаВоздухВерт(Pвода, Gвода, tвода, tвозд, D, hтр, Tтр, kэ, Lтр, eизл) | Потеря температуры теплоносителя в вертикальной трубе | °С
М16 | Pбаром(h) | Барометрическое давление воздуха | Па
М17 | qТрИзолВодаВоздухГор(Pвода, Gвода, tвода, tвозд, D, hтр, Tтр, hиз, Tиз, kэ, Lтр, eизл) | Теплоотдача горизонтальной теплоизолированной трубой | Вт
М18 | qТрИзолВодаВоздухВерт(Pвода, Gвода, tвода, tвозд, D, hтр, Tтр, hиз, Tиз, kэ, Lтр, eизл) | Теплоотдача вертикальной теплоизолированной трубой | Вт
М19 | dtТрИзолВодаВоздухГор(Pвода, Gвода, tвода, tвозд, D, hтр, Tтр, hиз, Tиз, kэ, Lтр, eизл) | Потеря температуры теплоносителя в горизонтальной теплоизолированной трубе | °С
М20 | dtТрИзолВодаВоздухВерт(Pвода, Gвода, tвода, tвозд, D, hтр, Tтр, hиз, Tиз, kэ, Lтр, eизл) | Потеря температуры теплоносителя в вертикальной теплоизолированной трубе | °С
М21 | Lнач(Pвода, tвода, G, D) | Минимальная длина участка между ГС | м
М22 | ГСтрубаВода(Pвода, tвода, G, D, kэ, Lтр) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М23 | ГСотвод(Pвода, tвода, G, D, R, Угол, kэ) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М24 | ГСотводГОСТ(Pвода, tвода, G, D0, Угол, kэ) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М25 | ГСрасширение(Pвода, tвода, Dб, Dс) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М26 | ГСсужения(Pвода, tвода, Dб, Dс) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М27 | ГСдиффузор(Pвода, tвода, G, Dmin, Dmax, kэ, L) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М28 | ГСконфузор(Pвода, tвода, G, Dmin, Dmax, kэ, L) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М29 | ГСдиафрагма(Pвода, tвода, D1, D0, D2) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М30 | ГСслияниеОтвод(Pвода, tвода, Gс, Gб, Dс, Dб) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М31 | ГСслияниеПроход(Pвода, tвода, Gс, Gб, Dc) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М32 | ГСРаздОтвод(Pвода, tвода, Gс, Gб, Dс, Dб) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М33 | ГСРаздПроход(Pвода, tвода, Gс, Gб, Dc) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М34 | ГСпереходДиффузор(Pвода, tвода, G, Dmin, Dmax, kэ) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М35 | ГСпереходКонфузор(Pвода, tвода, G, Dmin, Dmax, kэ) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М36 | ГСТройникСлиян(Pвода, tвода, Gб1, Gб2, Dс, Dб) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²
М37 | ГСТройникРазд(Pвода, tвода, Gб1, Gб2, Dс, Dб) | Минимальная длина участка между ГС | Па/(кг/с)²