## 1
Расчет времени и скорости остывания помещения
Исходные данные и результаты |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм.
1 | Коэффициент аккумуляции тепловой энергии помещением | β= | 20 | час
2 | Температура наружного воздуха (const) | tн= | -10 | °C
3 | Температура воздуха в помещении в момент выключения отопления | t1= | 20 | °C
4 | Температура воздуха в помещении через z часов | t2= | 8 | °C
5 | Время остывания помещения | z= | 10.2165 | час
6 | Средняя скорость остывания | v= | 1.1746 | °C/час
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
[5 empty] | t2= | 20 | 17.1451 | 14.5619 | 12.2245 | 10.1096 | 8.1959 | 6.4643 | 4.8976 | 3.4799 | 2.1971 | 1.0364 | -0.013867 | -0.96417 | -1.824 | -2.6021 | -3.3061
[5 empty] | z= | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
[5 empty] | v= | - | 1.4274 | 1.2916 | 1.1687 | 1.0575 | 0.95684 | 0.86579 | 0.78339 | 0.70885 | 0.64139 | 0.58035 | 0.52513 | 0.47515 | 0.42994 | 0.38902 | 0.352
СПРАВКА
№ п/п | Характеристика зданий |  |  |  |  | 14: Помещения; 26: Коэффициент аккумуляции β
1* | Крупнопанельный дом серии 1-605 А с трехслойными наружными стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями: толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см |  |  |  |  | 14: угловые верхнего этажа; 26: 42
[13 empty] | угловые среднего и первого этажей | [5 empty] | 46
[13 empty] | средние | [5 empty] | 77
2* | Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями |  |  |  |  | 14: угловые верхнего этажа; 26: 32
[13 empty] | угловые среднего этажа | [5 empty] | 40
[13 empty] | средние | [5 empty] | 51
3* | Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм |  |  |  |  | 14: угловые верхнего этажа; 26: 40
4* | Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 |  |  |  |  | 14: угловые; 26: 65 - 60
[13 empty] | средние | [5 empty] | 100 - 65
5* | Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  |  |  |  | 26: 25 - 14
6** | Кирпичные, массивные, толщиной 0,65 м из кирпича полнотелого красного |  |  |  |  | 26: 100 - 67
7** | Кирпичные, массивные, толщиной 0,65 м из кирпича силикатного |  |  |  |  | 26: 53
8** | Кирпичные, массивные, толщиной 0,65 м из кирпича со стиропором, толщиной 0,15 - 0,20 м |  |  |  |  | 26: 33
9** | Легкие, трехслойные с сотопластом, толщиной 0,10 - 0,15 м |  |  |  |  | 26: 30
10** | Деревянные, малой массивности, каркасные с заполнением деревянными щитами, толщиной 0,10 - 0,15 м |  |  |  |  | 26: 25-17
* | МДС 41-6.2000, Таблица 2, автор таблицы: к.т.н. Брайнина Е.Ю.
** | Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление, Москва, Стройиздат, 1991, стр. 81
Формулы: Громов Н.К. Абонентские установки водяных сетей, Энергия 1968, стр.19